Project BIM Asset Information Requirements (AIR) Project N°: TE000000 Project naam: Omschrijving Doc. N°.: STD_TD_AL_0007_MD27515 Project Rev.: V1 Doc. Rev.: V7

Asset Information Requirements (AIR)

Opdrachtgever

UZ Leuven

Herestraat 49

3000 Leuven

Project N°: 		UZ Leuven TE000000

Project naam:       	Omschrijving

Auteur: luc.blomme@uzleuven.be

Project Revisiebeheer

Revisie		Naam		Datum		Omschrijving

1		LB		00-00-2023	Eerste versie

Document Revisiebeheer

Revisie		Naam		Datum		Omschrijving

6		LB		08-07-2024	Omschrijvingen aangepast

7		LB		13-08-2024	Update DT

Inhoud

1	UZL General settings Revit template	5

1.1	Project Information	5

1.2	Project Parameters	5

1.3	Shared Parameters	6

1.4	Project Units	6

1.5	Additional Setting	7

1.5.1	Assembly Code	7

1.6	Keynote	7

1.6.1	Keynote Settings	7

1.7	Phases	7

1.8	Worksets	7

1.9	Manage Links	7

1.10	Central file	7

2	UZL Specificatie Materials	8

2.1	Algemeen	8

2.2	Naamgeving	8

2.2.1	Classificatiecode	8

2.3	Cut Patterns	9

3	Overzicht system & loadable families	10

3.1	System families	10

3.2	Loadable Families	10

4	Indeling Revit elements	11

4.1	Definities van Revit family	11

4.2	Soorten elements in Revit	12

5	Verschillende classes van Revit Families	14

6	UZL Specificatie system families	15

6.1	Algemeen	15

6.2	Naamgeving system families	15

6.3	Walls	16

6.3.1	Basic Wall	16

6.3.2	Curtain Wall	16

6.3.3	Stacked Wall	16

6.4	Rooms(AR) & Spaces(MEP)	17

6.4.1	Rooms (ROOM)	17

6.4.2	Spaces (SPCE)	17

6.5	Ducts, Piping & Cable Trays	19

6.5.1	Duct Systems (DUS)	19

6.5.2	Piping Systems (PIS)	19

6.5.3	Cable Trays (CT)	23

7	UZL Specificatie loadable families	24

7.1	Algemene instellingen	24

7.1.1	Project Units	24

7.1.2	Assembly Code Settings	24

7.1.3	Shared Parameters	25

7.1.4	Plaats Revit family templates	25

7.2	Importeren properties via DiRoots	26

7.3	Tekenen loadable families	27

7.4	Algemeen	27

7.5	Naamgeving loadable families	27

7.6	Properties loadable families	28

7.6.1	Air Terminals (AIR)	29

7.6.2	Cable Tray Fittings (CTF) [wandgoot, hangsteun, …]	29

7.6.3	Communication Devices (COM) [infoborden, …]	29

7.6.4	Data Devices (DD) [netwerk aansluitpunten, switches, …]	30

7.6.5	Doors (DO) [deuren, poorten, …]	31

7.6.6	Electrical Fixtures (EF) [schakelaars, stopcontacten, zonnewering, zon- windmeter,…]	31

7.6.7	Fire Alarm Devices (FAD) [rookmelders, …]	32

7.6.8	Fire Protection [brandhaspels, blustoestellen, …]	33

7.6.9	Lighting Fixtures (LF) [verlichting,, …]	33

7.6.10	Mechanical Equipment (ME) [ventilatoren, airco units, boormachines, …]	34

7.6.11	Pipes (PI)	35

7.6.12	Telephone Devices (TD) [telefoon, dect, …]	35

7.6.13	Windows (WIN)	35

8	UZL annotation Family	36

8.1	Algemeen	36

8.2	Naamgeving Annotation Tags	36

8.3	Rooms	36

8.4	Spaces	36

8.5	Ducts	36

8.6	Electrical Fixtures	37

8.7	Lighting Fixtures	38

8.8	Mechanical Equipment	39

8.8.1	Algemeen (00)	39

8.8.2	Buizenpost (66)	39

8.9	Piping System	39

# UZL General settings Revit template

## Project Information

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Identity Data |  |
| Organization Name | UZ Leuven – Campus Gasthuisberg / Pellenberg |
| Organization Description | UZ Leuven – Campus Gasthuisberg / Pellenberg |
| Building Name | Blok .. |
| Other |  |
| Project Status |  |
| Client Name | UZ Leuven – Campus Gasthuisberg / Pellenberg |
| Project Adress | Herestraat 49 |
| Project Name | Project name |
| Project Number | TE…… |

## Project Parameters

| Parameter | Category |
| --- | --- |
| UZL_C_MT_Inhoud | Sheets |
| UZL_C_TX_AannemerAdres | Sheets |
| UZL_C_TX_AannemerGemeente | Sheets |
| UZL_C_TX_AannemerNaam | Sheets |
| UZL_C_TX_ArchitectAdres | Sheets |
| UZL_C_TX_ArchitectGemeente | Sheets |
| UZL_C_TX_ArchitectNaam | Sheets |
| UZL_C_TX_Blok | Sheets |
| UZL_C_TX_BouwheerNaam | Sheets |
| UZL_C_TX_Discipline | Sheets |
| UZL_C_TX_Fase | Sheets |
| UZL_C_TX_Niveau | Sheets |
| UZL_C_TX_ProjectBrowserLevel01 | Sheets |
| UZL_C_TX_ProjectBrowserLevel02 | Sheets |
| UZL_C_TX_ProjectBrowserLevel03 | Sheets |
| UZL_C_TX_ProjectBrowserLevel04 | Sheets |
| UZL_C_TX_ProjectBrowserLevel05 | Sheets |
| UZL_C_TX_ProjectBrowserLevel06 | Sheets |
| UZL_C_TX_Xref1 | Sheets |
| UZL_C_TX_Xref2 | Sheets |
| UZL_C_TX_Zone | Sheets |

## Shared Parameters

Shared Parameters worden meegeleverd dmv een txt bestand.

UZL_BERS_3.0.0_SharedParameters_ALGEMEEN.txt

## Project Units

## Additional Setting

### Assembly Code

Assembly Code wordt worden meegeleverd dmv een txt bestand.

RSF_NLRS_3.0.1_Assembly Code_NL-SfB2019.txt

## Keynote

### Keynote Settings

-

## Phases

Project Phases

| Name | Description |
| --- | --- |
| Bestaand | Bestaande situatie (As-Built) |
| Afbraak | Af te breken |
| Nieuw | Uitbreiding |
| As-Built | Volledig project na controle |

Indien er tijdens een project nood is aan meerdere phases moeten deze in al de deelmodellen op dezelfde manier aangemaakt worden.

## Worksets

Bij oplevering van het As-Built model mogen er geen worksets meer aanwezig zijn in het model.

## Manage Links

Bij oplevering van een As-Built model moeten de links naar andere modellen opgeschoond worden. Voor al de links die hier staan dient ook het bijgeleverde model meegeleverd te worden, dit voor AL de bestandsformaten.

## Central file

Bij oplevering van het As-Built model moet dit model gedetached worden van het central model.

# UZL Specificatie Materials

## Algemeen

Er gelden een aantal algemene afspraken wat betreft naamgeving van Materials:

- Hoofdletters mogen alleen worden gebruikt in positie 1, 2en 6. De velden voorzien voor de omschrijving en kenmerkende eigenschappen (positie 3 en 4) mogen geen hoofdletters bevatten behalve voor merknamen, coderingen en/of materiaalafkortingen (Revit is hoofdlettergevoelig);

- Gebruik een underscore ( _ ) als scheidingsteken tussen de posities;

- Spaties worden gebruikt als leesteken binnen de posities. Underscores zijn binnen een positie niet toegestaan, dit leidt tot verwarring;

- Het weglaten of leeg laten van posities is niet toegestaan.

## Naamgeving

De naamgeving van Materials wordt genoteerd zoals aangegeven in onderstaand principe.

Principe naamgeving Materials

Positie 	Beschrijving 					Karakters 		Voorbeeld

<pos 1> 	auteur of content provider 			zo kort mogelijk	 	UZL

<pos 2> 	classificatiecode 					3 			FME

<pos 3> 	omschrijving Family 				vrij maar logisch 	beton

<pos 4> 	kenmerkende eigenschappen 			vrij maar logisch 	00

Als de gebruiker specifieke eigenschappen wenst te vermelden in de naamgeving van het materiaal dient dit te gebeuren op deze positie. In het geval er geen behoefte is aan een kenmerkende eigenschap dient dit veld gevuld te worden met “00”.

<pos 5> 	fabrikant (leverancier) of generiek 		zo kort mogelijk 	gen

<pos 6> 	combinatie landcode en identificatie 		6 			BERSnl

standaard, zo nodig aangevuld met

een taalcode

Bijvoorbeeld: UZL_FME_beton_00_gen_BERSnl

### Classificatiecode

De volgende afkortingen worden hiervoor gehanteerd:

Beschrijving Materiaal Classificatie 		Afkorting t.b.v. positie 2 naamgeving Materials

Fysiek Systeem Samengesteld 			FSS

Fysiek Materiaal Afwerking 			FMW

Fysiek Materiaal Bevestiging 			FMB

Fysiek Materiaal Enkelvoudig 			FME

Fysiek Materiaal Samengesteld 			FMS

Semi-fysiek Oppervlak Bitmap 			SOB

Semi-fysiek Oppervlak Kleur 			SOK

Semi-fysiek Oppervlak Materiaal 			SOM

Logisch Niet-volumetrisch Eigenschap	 	LNE

Logisch Niet-volumetrisch Functie 		LNF

Logisch Volumetrisch Clearance Zones 		LVC

Logisch Volumetrisch Overige 			LVO

## Cut Patterns

| Gevelsteen |  |
| --- | --- |
| Betonblokken |  |
| Snelbouw |  |
| Isolatie |  |
| Gegoten beton |  |
| Gipsblokwand |  |

# Overzicht system & loadable families

## System families

## Loadable Families

# Indeling Revit elements

## Definities van Revit family

Model – Family Categories – Families – Types – Instance

Model: is het hele gebouw in Revit als geheel

Family categories: soorten elementen waaruit een gebouw kan worden gemaakt: kolommen, vloeren, muren, deuren, ramen, enz.

Families: verschillende soorten kolommen: bijvoorbeeld rechthoekige kolom, ronde kolom, gerolde I-balkkolom

Types in the family: dezelfde rechthoekige kolom kan verschillende maten hebben: 400×400, 500×500, enz.

Instance: er kunnen meerdere kolommen van 400×400 in één gebouw zijn. Elke afzonderlijke kolom wordt een instantie genoemd

## Soorten elements in Revit

Revit Element

Alles in uw Revit Architecture-project. (Cursieve elementen kunnen worden gemaakt en bewerkt in de familie-editor.)

- Modelelement

Iets dat de werkelijke geometrie van uw gebouw vertegenwoordigt.

  - Host element

Een element dat andere modelelementen kan ontvangen, ondersteunen of structuur kan bieden (built in-place construction).

  - Component element

Een item dat in een project is ingevoegd (items die vooraf zijn vervaardigd, gekocht en geïnstalleerd). Kan vrijstaand zijn of een host vereisen.

  - Host Based Component Element

Een componentelement dat op of in een host moet worden ingevoegd.

  - Freestanding Component Element

Een componentelement dat onafhankelijk van elkaar kan worden ingevoegd zonder host.

  - View Element *

Een item in de Revit-interface waarmee u alle andere elementen kunt zien en ermee kunt werken. Weergaven voldoen aan de kenmerken van typische architecturale tekeningtypen zoals plan, sectie, hoogte en schema. Sommige weergave-elementfamilies staan aanpassing van typen toe, veel niet.

  - Datum element*

Inclusief niveaus, rasters en referentievlakken. Deze worden gebruikt om projectcontext, grenzen, omvang en dergelijke vast te stellen. Datumelementen bieden richtlijnen en limieten voor andere elementen binnen een project en kunnen ook annotatieve kwaliteiten bevatten. De families en typen datumelementen kunnen niet worden bewerkt.

- View-specific element

Iets dat wordt gebruikt om een weergave van uw project te documenteren, te beschrijven of te verfraaien. Weergavespecifieke elementen worden niet automatisch in andere weergaven weergegeven. Als u weergavespecifieke items in andere weergaven wilt herhalen, kunt u deze kopiëren en plakken.

  - Detail element

Een tweedimensionale familie die meestal een modelelement vertegenwoordigt, maar op een detailniveau dat onpraktisch zou zijn om te modelleren. Detailelementen worden alleen weergegeven in de weergave waarin ze zijn toegevoegd. Detailelementen behouden hun werkelijke grootte zoals gemaakt en passen de schaal niet aan met de weergave.

  - Annotation element*

Voeg tekst, dimensies, tags en symbolen toe. Deze items zijn weergavespecifiek (worden alleen weergegeven in de weergave waarin ze zijn toegevoegd) en worden gebruikt om de ontwerpintentie binnen een Revit Architecture-project te noteren, te verfraaien, te beschrijven en te documenteren. Annotatie-elementen behouden een constante grootte ten opzichte van de plotschaal van de weergave om een constante grootte te behouden ten opzichte van het blad waarop ze zijn geplaatst.

*Level- en Grid head tags, sectie- en elevation-head tags, model element tags en symbolen (Generic Annotation families) kunnen worden gemaakt en gewijzigd in de familie-editor.
Tekst en dimensies kunnen dat niet.

# Verschillende classes van Revit Families

# UZL Specificatie system families

## Algemeen

Er gelden een aantal algemene afspraken wat betreft naamgeving:

- Gebruik een underscore ( _ ) als scheidingsteken tussen de posities;

- Spaties worden gebruikt als leesteken binnen de posities. Underscores zijn binnen een positie niet toegestaan, dit leidt tot verwarring. Koppeltekens zijn toegestaan en worden meestal gebruikt om de tekstuele omschrijving in positie 5 te scheiden van de (optionele) attribuutcode die aan deze positie kan worden toegevoegd;

- Het weglaten of leeg laten van posities is niet toegestaan, met uitzondering van positie 6 en/of 7. Overige posities moeten worden ingevuld.

## Naamgeving system families

De naamgeving van System Families wordt genoteerd zoals aangegeven in onderstaand principe.

Principe naamgeving Loadable Families

Positie 	Beschrijving 					Karakters 		Voorbeeld

<pos 1> 	auteur of content provider 			zo kort mogelijk	 	UZL

<pos 2> 	classificatiecode Nl/SfB				2 			21

<pos 3>	Revit Category					2			WA

<pos 4>	plaatsingsmethode				2 of 3			LB

<pos 5> 	omschrijving samenstelling met			vrij maar logisch 	gipskarton

materiaal afkortingen en diktes

<pos 6> 	fabrikant (leverancier) of generiek 		zo kort mogelijk 	gen

<pos 7> 	combinatie landcode en identificatie 		6 			BERSnl

standaard, zo nodig aangevuld met

een taalcode

Bijvoorbeeld: UZL_21_WA_LB_gipskarton_gen_BERSnl

## Walls

### Basic Wall

- Al de specifieke UZL parameters worden voorafgegaan door UZL_ en hebben unieke namen zoals verder beschreven

- De assembly code wordt gehaal uit de NL-SfB code tabel

- System Family: Basic Wall type naam wordt samengesteld uit: (waarbij ◊ = spatie)

UZL_’SfB-code’_’Revit category’_’Family placement function’_‘Omschrijving’_gen_BERSnl.rfa

- System Family: Basic Wall

Type name

  - UZL_’SfB-code’_’Revit category’_’Family placement function’_‘Omschrijving’_gen_BERSnl.rfa

Waarbij in de omschrijving al de gebruikte materialen en dikte worden beschreven

Vb. UZL_21.22_WA_WB_Zink 10 - Hout 70 - Luchtsp 60 - Isol 60 - Beton 140 - Pleister 10_gen_BERSnl

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Construction |  |
| X | X | X | Structure | Edit (Assembly) |
| X | X | X | Function | Exterior, Interior of Foundation |
|  |  |  | Identity Data |  |
| X | X | X | Assembly Code | ‘code uit SfB tabel’ |
| X | X | X | Keynote | ‘code uit Keynote tabel’ |
| X | X | X | Keynote_afbraak | ‘code uit Keynote tabel’ |
| X | X | X | Fire Rating | EI.. |

Assembly

Hierin worden al de materialen toegevoegd die beschreven worden in de type name met de juiste functie en dikte.

Voor de materialen wordt gekozen uit deze aangemaakt via de UZL standaard zoals beschreven in hoofdstuk 2.

Zie Bijlage 1: Walls in template UZ Leuven

### Curtain Wall

### Stacked Wall

## Rooms(AR) & Spaces(MEP)

### Rooms (ROOM)

Rooms worden binnen UZL gebruikt in het architectuur model. De lokaalnummer wordt ingevuld onder Identity Data – Number in onderstaand format.

### Spaces (SPCE)

Spaces worden binnen UZL gebruikt in het MEP-model. Hier worden uit het gelinkte AR-model een aantal waarden overgenomen, oa de room number.

In het MEP model moet bij de type properties ‘Room Bounting’ aangevinkt worden om de room waarden over te nemen uit het AR-model.

## Ducts, Piping & Cable Trays

### Duct Systems (DUS)

- Duct System Type

- UZL_M_SfB_Omschrijving (zie lijst hieronder)

- Specifieke parameters DUS

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mechanical |  |  |
| X |  | X | System Type | UZL_M_SfB_Omschrijving | BIP |
| X |  | X | System Abbreviation | Afkorting | BIP |
|  |  |  | Identity Data |  |  |
| X |  | X | Mark | Kring nummer (Optioneel) | BIP |

- Lijst Duct System HVAC – Ventilatie (SfB 57)

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | System Type | System Abbreviation | Color | LType |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  | X | UZL_M_57_afblaas | Afblaas | 255,127,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_57_extractie | Extractie | 0,255,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_57_pulsie | Pulsie | 255,0,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_57_quench | Quench | 165,82,82 |  |
| X |  | X | UZL_M_57_terugname | Terugname | 38,76,76 |  |
| X |  | X | UZL_M_57_verse lucht | Verse lucht | 0,63,255 |  |

### Piping Systems (PIS)

- Piping System Type

- UZL_M_ SfB_Omschrijving (zie lijst hieronder)

- Specifieke parameters PIS

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mechanical |  |  |
| X |  | X | System Type | UZL_M_SfB_Omschrijving | BIP |
| X |  | X | System Abbreviation | Afkorting | BIP |
|  |  |  | Identity Data |  |  |
| X |  | X | Mark | Kring nummer (Optioneel) | BIP |

- Lijst Piping System Type STH – Sanitair (SfB 53) & Medische gassen (SfB 54)

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | System Type | System Abbreviation | Color | LType |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  | X | UZL_M_53_bluswater | BW | 255,0,255 |  |
| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | System Type | System Abbreviation | Color | LType |
| X |  | X | UZL_M_53_bluswater hoofd - ringleiding | BW hoofd - ringleiding | 255,0,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_53_bluswater Sprinkler | BW Sprinkler | 255,63,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_53_droog weer afvoer | DWA | 255,127,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_53_droog weer afvoer fecaliën | DWAF | 255,127,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_53_formol | Formol | 127,63,127 |  |
| X |  | X | UZL_M_53_gedemineraliseerd water (RO-water) | DW | 63,255,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_53_koud hard water (drinkwater) | KHW | 63,255,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_53_koud hard water (drinkwater) hoofd - ringleiding | KHW hoofd - ringleiding | 63,255,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_53_ontluchting en beluchting | OWA | 0,255,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_53_pekel(verzachters) | Pekel(verzachters) opgemeten | 124,165,82 |  |
| X |  | X | UZL_M_53_recup regenwater | Recup regenwater | 0,255,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_53_regenwater afvoer | RWA | 0,0,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_53_regenwater afvoer PLUVIA | RWA PLUVIA opgemeten | 0,0,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_53_sanitair warm water | SWW | 255,0,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_53_sanitair warm water retour | SWWR | 0,191,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_53_verzacht water | VW | 127,255,191 |  |
| X |  | X | UZL_M_53_verzacht water (0°F) | VW (0°F) | 127,159,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_53_verzacht water (0°F) hoofd - ringleiding | VW hoofd - ringleiding | 127,255,191 |  |
| X |  | X | UZL_M_53_zeepmengsel | Zeepmengsel | 165,0,124 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_aardgas | AARDGAS | 255,191,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_acetyleen | AC | 255,255,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_afvoer | AFV | 0,255,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_afvoer air motor | AFV AIRM | 0,255,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_afvoer narcosegas | AFV NARC | 0,255,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_argon | Ar | 255,255,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_carbogeen | C | 255,255,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_CO2 | CO2 | 255,0,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_helium | He | 255,255,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_lachgas 10 bar | N2O-10 | 165,0,165 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_lachgas 5 bar | N2O-5 | 165,0,165 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_perslucht 10 bar | PL10 | 0,0,127 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_perslucht 5 bar | PL5 | 0,63,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_propaan | P | 255,255,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_reserve | Reserve | 63,255,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_samengesteld gas | SG | 255,255,255 |  |
| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | System Type | System Abbreviation | Color | LType |
| X |  | X | UZL_M_54_stikstof | N2 | 255,255,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_ perslucht technisch | PL Technisch | 0,124,165 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_vacuüm | VAC | 0,165,41 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_vacuüm (hoofdleiding) | VAC-HOOFD |  |  |
| X |  | X | UZL_M_54_vacuüm aanzuigleiding | VAC-AANZ |  |  |
| X |  | X | UZL_M_54_vacuüm afblaas | VAC Afblaas | 124,165,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_waterstof | H2 | 255,255,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_zuurstof 10 bar | O2-10 | 165,0,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_54_zuurstof 5 bar | O2-5 | 255,0,0 |  |

- Lijst Piping System Type HVAC – Koeling (SfB 55) & Centrale Verwarming (SfB 56)

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | System Type | System Abbreviation | Color | LType |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  | X | UZL_M_55_ijswater retour | IJSR | 124,165,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_55_ijswater retour 2-pijps | IJSR 2-pijps | 0,127,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_55_ijswater retour klimaatplafond | IJSR klimaatplafond | 124,165,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_55_ijswater retour kritisch | IJSR kritisch | 255,0,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_55_ijswater vertrek | IJSV | 0,165,41 |  |
| X |  | X | UZL_M_55_ijswater vertrek 2-pijps | IJSV 2-pijps | 191,0,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_55_ijswater vertrek klimaatplafond | IJSV klimaatplafond | 0,165,41 |  |
| X |  | X | UZL_M_55_ijswater vertrek kritisch | IJSV kritisch | 127,0,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_55_koelmiddel airco's | KM | 127,63,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_55_koelwater retour | KWR | 0,191,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_55_koelwater vertrek | KWV | 0,0,127 |  |
| X |  | X | UZL_M_55_koude-warmte opslag retour | KWOR | 255,127,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_55_koude-warmte opslag vertrek | KWOV | 255,63,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_56_afblaas stoom | AFB | 255,127,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_56_centrale verwarming retour | CVR | 0,255,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_56_centrale verwarming vertrek | CVV | 255,0,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_56_condens stoom | CON | 0,82,165 |  |
| X |  | X | UZL_M_56_oververhit water reserve | OVWres | 0,127,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_56_oververhit water retour | OVWR | 0,82,165 |  |
| X |  | X | UZL_M_56_oververhit water vertrek | OVWV | 255,0,255 |  |
| X |  | X | UZL_M_56_recup retour | RECR | 0,165,165 |  |
| X |  | X | UZL_M_56_recup vertrek | RECV | 124,0,165 |  |
| X |  | X | UZL_M_56_stoom | ST | 127,0,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_56_warmtepomp retour | WPR | 255,191,0 |  |
| X |  | X | UZL_M_56_warmtepomp vertrek | WPV | 255,0,63 |  |

- Lijst Piping System Type Buizenpost (SfB 66)

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | System Type | System Abbreviation | Color | LType |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  | X | UZL_M_66_buizenpost | BZP | 0,0,255 |  |

### Cable Trays (CT)

- Cable Tray Type

- UZL_M of E_SfB_Omschrijving (zie lijst hieronder)

- Visibiliteit Course, Medium en Fine:

- Course: Line object

- Medium: Outline object

- Fine: 3D object

- Specifieke parameters CT

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Identity Data |  |  |
| X |  | X | Mark | Nummer / Code (Optioneel) | BIP |
| X |  | X | Cable Tray Type | HVAC, ZS, LS, HS, DATA, ZONNEWERING, … | BIP |
| X |  | X | Service Type | Funttiebehoud | BIP |

- Lijst Cable Trays HVAC

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Cables Tray with Fittings | Color | Cable Tray Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  | X | UZL_M_EB_kabelgoot | 255,127,39 | HVAC |

- Lijst Cable Trays DT

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Cables Trays with Fittings | Color | Cable Tray Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X |  | X | UZL_E_61_draadgoot | 255,0,255 | ZS |
| X |  | X | UZL_E_61_kabelladder | 0,255,0 | LS |
| X |  | X | UZL_E_61_draadgoot | 0,255,0 | LS |
| X |  | X | UZL_E_62_kabelladder | 0,127,39 | HS |
| X |  | X | UZL_E_62_draadgoot | 0,127,39 | HS |
| X |  | X | UZL_E_61_draadgoot | 0,0,255 | DATA |
| X |  | X | UZL_E_61_draadgoot | 127,0,255 | ZONNEWERING |
| X |  | X | UZL_E_61_kabelladder | 255,0,0 | FUNCTIEBEHOUD |
| X |  | X | UZL_E_61_draadgoot | 255,0,0 | FUNCTIEBEHOUD |

| X |  | X | UZL_E_61_wandgoot | 0,0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# UZL Specificatie loadable families

## Algemene instellingen

### Project Units

### Assembly Code Settings

### Shared Parameters

### Plaats Revit family templates

C:\ProgramData\Autodesk\RVT xxxx\Family Templates\English\

## Importeren properties via DiRoots

| Bestandsnaam (*.xlsx) | Omschrijving |
| --- | --- |
| Algemene parameters |  |
| UZL_ALL-FAM_Family parameters_gen_BERSnl | Algemene parameters (te combineren bij alle onderstaande) |
| UZL_ALL-LIB_Family parameters_gen_BERSnl | Algemene parameters (LIB volgens componentenlijst) |
| Specifieke parameters |  |
| UZL_DD_Family parameters_gen_BERSnl | Parameters Data Devices |
| UZL_EF-Schak-Stopc_Family parameters_gen_BERSnl | Parameters Electrical Fixtures (schakelaar, stopcontact, …) |
| UZL_EF-Zonw_Family parameters_gen_BERSnl | Parameters Electrical Fixtures (zonnewering, windmeter) |
| UZL_FAD_Family parameters_gen_BERSnl | Parameters Fire Alarm Devices |
| UZL_LF_Family parameters_gen_BERSnl | Parameters Lighting Fixtures |
| UZL_ME-BP-Station_Family parameters_gen_BERSnl | Parameters Mechanical Equipment (buizenpost station) |
| UZL_ME-BP-Turbine_Family parameters_gen_BERSnl | Parameters Mechanical Equipment (buizenpost turbine) |
| UZL_ME-BP-Wissel_Family parameters_gen_BERSnl | Parameters Mechanical Equipment (buizenpost wissel) |
| UZL_PI_Family parameters_gen_BERSnl | Parameters Pipes (buizenpost) |
| UZL_TD_Family parameters_gen_BERSnl | Parameters Telephone Devices |

## Tekenen loadable families

- Visibiliteit Course, Medium en Fine wordt voor al de zichten opgezet, behalve indien anders vermeld per ‘Revit category’

- Er kunnen meerdere types in één family getekend worden.

- Vanuit het center van de family wordt een invisible lijn getekend tot de ref plane, als het gaat om een family die op een bepaalde hoogte wordt geplaatst. Hierdoor is de family ook zichtbaar als deze zich boven de snedelijn bevindt.

- Een family die oorspronkelijk uit een dwg, skp, … bestaat of complex is wordt als nested family getekend.

## Algemeen

Er gelden een aantal algemene afspraken wat betreft naamgeving:

- Hoofdletters mogen alleen worden gebruikt in positie 1 tot en met positie 4 en positie 7. De velden voorzien voor de omschrijving (positie 5) mogen geen hoofdletters bevatten behalve voor merknamen, coderingen en/of materiaalafkortingen (Revit is hoofdlettergevoelig);

- Gebruik een underscore ( _ ) als scheidingsteken tussen de posities;

- Spaties worden gebruikt als leesteken binnen de posities. Underscores zijn binnen een positie niet toegestaan, dit leidt tot verwarring. Koppeltekens zijn toegestaan en worden meestal gebruikt om de tekstuele omschrijving in positie 5 te scheiden van de (optionele) attribuutcode die aan deze positie kan worden toegevoegd;

- Het weglaten of leeg laten van posities is niet toegestaan, met uitzondering van positie 7 en/of 8. Overige posities moeten worden ingevuld.

## Naamgeving loadable families

De naamgeving van Loadable Families wordt genoteerd zoals aangegeven in onderstaand principe.

Principe naamgeving Loadable Families

Positie 	Beschrijving 					Karakters 		Voorbeeld

<pos 1> 	auteur of content provider 			zo kort mogelijk	 	UZL

<pos 2> 	classificatiecode Nl/SfB				2 			32

<pos 3>	Revit Category					2			DO

<pos 4>	plaatsingsmethode				2 of 3			WB

<pos 5> 	omschrijving Family 				vrij maar logisch 	branddeur

<pos 6>	volgnummer Family				2			01

<pos 7> 	fabrikant (leverancier) of generiek 		zo kort mogelijk 	gen

<pos 8> 	combinatie landcode en identificatie 		6 			BERSnl

standaard, zo nodig aangevuld met

een taalcode

Bijvoorbeeld: UZL_32_DO_WB_branddeur 01_gen_BERSnl

## Properties loadable families

- Gegevens voor de componenten zijn terug te vinden in de componentenlijst beheerd door ruimteplanning

- Family Types

Type name

  - ‘Comp Nr’◊–◊‘Omschrijving (Enkel voor families aangeleverd door UZ Leuven)

Parameters (gemeenschappelijk voor AL de loadable families)

Opm.: De in geel gemarkeerde parameters zijn enkel van toepassing op LIB-componenten

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Text |  |  |  |
| X |  |  | UZL_C_TX_ComponentGroep. (default) |  | =UZL_C_TX_ComponentGroep | FP / IN |
| X |  |  | UZL_C_TX_ComponentGroep |  |  | SP / TY |
| X |  |  | UZL_C_TX_ComponentSubgroep. (default) |  | =UZL_C_TX_ComponentSubgroep | FP / IN |
| X |  |  | UZL_C_TX_ComponentSubgroep |  |  | SP / TY |
| X |  |  | UZL_C_TX_ComponentNummer. (default) |  | = UZL_C_TX_ComponentNummer | FP / IN |
| X | * |  | UZL_C_TX_ComponentNummer |  |  | SP / TY |
| X |  |  | UZL_C_TX_ComponentOmschrijving. (default) |  | = UZL_C_TX_ComponentOmschrijving | FP / IN |
| X | * |  | UZL_C_TX_ComponentOmschrijving |  |  | SP / TY |
| X |  |  | UZL_C_TX_ComponentIndeling |  |  | SP / TY |
| X |  | X | UZL_C_TX_ObjectNummer (default) |  |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_ObjectOmschrijving (default) |  |  | SP / IN |
|  |  |  | Dimensions |  |  |  |
| X |  |  | UZL_C_LE_Hoogte (default) |  |  | SP / IN |
|  |  |  | Identity Data |  |  |  |
| X |  | X | Assembly Code | SfB-code |  | BIP |
| X |  | X | UZL_C_UR_PeoplesoftBlanco(default) | ** |  | SP / TY |
| X |  | X | UZL_C_UR_PeoplesoftURL(default) |  | = UZL_C_UR_PeoplesoftBlanco & UZL_C_TX_ObjectNummer | SP / TY |

FP : Family Parameter			IN : Instance Parameter

SP : Shared Parameter			TY : Type Parameter

BIP : Build In Parameter

*   Componentnummer en Componentomschrijving dienen niet bepaald in dit format gebruikt te worden. Het is echter wel belangrijk dat tijdens de duur van het project de LIB-plannen en LIB-lijsten uit het model gehaald kunnen worden.

** Standaard URL voor Peoplesoft:

https://peoplesoftlogistiek.uz.kuleuven.ac.be/psp/FS9PROD_1/EMPLOYEE/ERP/c/UZFM_MENU.UZFM_OBJECT.GBL?Page=UZFM_OBJ_ALG&Action=U&SETID=UZSET&UZ_OBJ_ID=

Extra parameters specifiek per ‘Revit category’ worden hieronder opgelijst.

Indien meerdere Family types in één family gecombineerd worden, wordt in de bestandsnaam de ‘Comp subgroep’ gebruikt ipv ‘Comp Nr’ met een generieke omschrijving. Bij de Type name blijft alles zoals hierboven beschreven.

Mogelijke waardes om in te vullen bij UZL_C_TX_ComponentIndeling zijn:

- Verwarming/Verluchting

- Sanitair

- Gassen

- Verlichting/Energievoorziening

- Communicatie

- Vaste uitrusting

- Medisch/Civiel

### Air Terminals (AIR)

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Cable Tray Fittings (CTF) [wandgoot, hangsteun, …]

- Specifieke parameters CTF (hangsteun)

| c | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Constraints |  |  |  |
|  |  |  | Schedule Level |  | =UZL_C_LE_Hoogte | FP / IN |

### Communication Devices (COM) [infoborden, …]

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Data Devices (DD) [netwerk aansluitpunten, switches, …]

- 2D symbool wordt geplaatst zoals beschreven in Verplaatsbare Annotatiesymbolen

- Visibiliteit Course, Medium en Fine:

  - Course: 2D symbool

  - Medium: 2D symbool & 3D object samen

  - Fine: 3D object

- Specifieke parameters DD (netwerk aansluitpunten)

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Constraints |  |  |  |
| X |  |  | Hoogte (asmaat) (default) |  | =UZL_C_LE_Hoogte | FP / IN |
| X |  |  | Symbool_hoek (default) |  |  | FP / IN |
|  |  |  | Electrical |  |  |  |
| X |  | X | UZL_C_TX_KringNummer (default) |  | (WiFi antenne) | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_DD-DataNummer-1 (default) |  | (data aansluiting) | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_DD-DataNummer-2 (default) |  | (data aansluiting) | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_Info (default) |  |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_InfoBis (default) |  |  | SP / IN |
|  |  |  | Dimensions |  |  |  |
| X |  |  | UZL_C_LE_Hoogte. (default) ! |  | = UZL_C_LE_Hoogte | FP / IN |
| X |  |  | UZL_C_LE_Hoogte |  |  | SP / TY |
| X |  |  | Horizontal_Offset (default) | 1000 |  | FP / IN |
| X |  |  | Vertical_Offset (default) | 1000 |  | FP / IN |

! Dimensions is verschillend voor DD, omdat hierin de hoogte per type wordt bepaald.

Indien de hoogte vrij ingegeven kan worden, wordt enkel UZL_C_LE_Hoogte (default) = SP / IN ingegeven.

Lijst van 2D symbolen zie Bijlage 2: Legende DT.

### Doors (DO) [deuren, poorten, …]

- Specifieke parameters DO (deuren)

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Identity Data |  |  |  |
| X | X | X | Fire Rating |  |  |  |

### Electrical Fixtures (EF) [schakelaars, stopcontacten, zonnewering, zon- windmeter,…]

- 2D symbool wordt geplaatst zoals beschreven in Verplaatsbare Annotatiesymbolen

- Visibiliteit Course, Medium en Fine:

  - Course: 2D symbool

  - Medium: 2D symbool & 3D object samen

  - Fine: 3D object

- Specifieke parameters EF (schakelaar of stopcontact)

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Constraints |  |  |  |
| X |  |  | Hoogte (asmaat) (default) |  | =UZL_C_LE_Hoogte | FP / IN |
| X |  |  | Symbool_hoek (default) |  |  | FP / IN |
|  |  |  | Electrical |  |  |  |
| X |  | X | UZL_C_TX_Bordnummer (default) |  |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_Kringnummer (default) | Vxx.xx of Sxx.xx | (schakelaar of stopcontact) | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_Net. (default) |  | = UZL_C_TX_Net | FP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_Net |  |  | SP / TY |
| X |  | X | UZL_C_TX_Info (default) |  |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_InfoBis (default) |  |  | SP / IN |
|  |  |  | Dimensions |  |  |  |
| X |  |  | UZL_C_LE_Hoogte. (default) ! |  | = UZL_C_LE_Hoogte | FP / IN |
| X |  |  | UZL_C_LE_Hoogte |  |  | SP / TY |
| X |  |  | Horizontal_Offset (default) | 1000 |  | FP / IN |
| X |  |  | Vertical_Offset (default) | 1000 |  | FP / IN |
|  |  |  | Other |  |  |  |
| X |  |  | UZL_EF_Symbool_........ |  |  | FP / TY |
| X |  |  | UZL_EF_Symbool_........ |  |  | FP / TY |
| X |  |  | UZL_EF_Symbool_........ |  |  | FP / TY |

! Dimensions is verschillend voor EF, omdat hierin de hoogte per type wordt bepaald. Indien de hoogte vrij ingegeven kan worden wordt enkel UZL_C_LE_Hoogte (default) = SP / IN ingegeven.

Other geeft aan welk 2D symbool voor een bepaald type moet getoond worden. Lijst van 2D symbolen zie Bijlage 2: Legende DT.

- Specifieke parameters EF (zonnewering, zonmeter, windmeter)

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Constraints |  |  |  |
| X |  |  | Hoogte (asmaat) (default) |  | =UZL_C_LE_Hoogte | FP / IN |
| X |  |  | Symbool_hoek (default) |  |  | FP / IN |
|  |  |  | Electrical |  |  |  |
| X |  | X | UZL_C_TX_Kringnummer (default) | Bxx of Mxx | (bediening of motor zonnewering) | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_Info (default) |  |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_InfoBis (default) |  |  | SP / IN |
|  |  |  | Dimensions |  |  |  |
| X |  |  | UZL_C_LE_Hoogte. (default) |  | = UZL_C_LE_Hoogte | FP / IN |
| X |  |  | UZL_C_LE_Hoogte |  |  | SP / TY |
| X |  |  | Horizontal_Offset (default) | 1000 |  | FP / IN |
| X |  |  | Vertical_Offset (default) | 1000 |  | FP / IN |

- Specifieke parameters EF (busbar)

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Fire Alarm Devices (FAD) [rookmelders, …]

- 2D symbool wordt geplaatst zoals beschreven in Verplaatsbare Annotatiesymbolen

- Visibiliteit Course, Medium en Fine:

  - Course: 2D symbool

  - Medium: 2D symbool & 3D object samen

  - Fine: 3D object

- Specifieke parameters FAD (rookmelders)

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Constraints |  |  |  |
| X |  |  | Hoogte (asmaat) (default) |  | =UZL_C_LE_Hoogte | FP / IN |
| X |  |  | Symbool_hoek (default) |  |  | FP / IN |
|  |  |  | Electrical |  |  |  |
| X |  | X | UZL_C_TX_Code (default) |  |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_Volgnummer (default) |  |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_Info (default) |  |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_InfoBis (default) |  |  | SP / IN |
|  |  |  | Dimensions |  |  |  |
| X |  |  | UZL_C_LE_Hoogte. (default) |  | = UZL_C_LE_Hoogte | FP / IN |
| X |  |  | UZL_C_LE_Hoogte |  |  | SP / TY |
| X |  |  | Horizontal_Offset (default) | 1000 |  | FP / IN |
| X |  |  | Vertical_Offset (default) | 1000 |  | FP / IN |

### Fire Protection [brandhaspels, blustoestellen, …]

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Lighting Fixtures (LF) [verlichting,, …]

- 2D symbool wordt geplaatst zoals beschreven in Verplaatsbare Annotatiesymbolen

- Visibiliteit Course, Medium en Fine:

  - Course: 2D symbool

  - Medium: 2D symbool & 3D object samen

  - Fine: 3D object

- Specifieke parameters LF (verlichting)

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Constraints |  |  |  |
| X |  |  | Hoogte (asmaat) (default) |  | =UZL_C_LE_Hoogte | FP / IN |
| X |  |  | Symbool_hoek (default) |  |  | FP / IN |
|  |  |  | Electrical |  |  |  |
| X |  | X | UZL_C_TX_Bordnummer (default) |  |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_Kringnummer (default) | Vxx.xx |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_Net. (default) |  | = UZL_C_TX_Net | FP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_Net |  |  | SP / TY |
| X |  | X | UZL_C_TX_LF-Lumen (default) | lm |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_LF-Power_level_% | % |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_LF-KNOnder (default) |  |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_LF-KNBoven (default) |  |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_LF-KNLinks (default) |  |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_LF-KNRechts (default) |  |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_Info (default) |  |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_InfoBis (default) |  |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_LF_Type (default) |  |  | SP / IN |
|  |  |  | Dimensions |  |  |  |
| X |  |  | UZL_C_LE_Hoogte. (default) |  | = UZL_C_LE_Hoogte | FP / IN |
| X |  |  | UZL_C_LE_Hoogte |  |  | SP / TY |
| X |  |  | Horizontal_Offset (default) | 1000 |  | FP / IN |
| X |  |  | Vertical_Offset (default) | 1000 |  | FP / IN |
|  |  |  | Other |  |  |  |
| X |  |  | UZL_LF_Symbool_........ |  |  | FP / TY |
| X |  |  | UZL_LF_Symbool_........ |  |  | FP / TY |
| X |  |  | UZL_LF_Symbool_........ |  |  | FP / TY |

Other geeft aan welk 2D symbool voor een bepaald type moet getoond worden. Lijst van 2D symbolen zie Bijlage 2.

### Mechanical Equipment (ME) [ventilatoren, airco units, boormachines, …]

- Specifieke parameters ME – SfB 66 (BuizenpostTurbine)

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Text |  |  |  |
| X |  | X | UZL_C_TX_ BuizenpostLijnnr (default) |  |  | SP / IN |

- Specifieke parameters ME – SfB 66 (BuizenpostWissel)

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Text |  |  |  |
|  |  |  | UZL_C_TX_BuizenpostWisselnr (default) |  |  | SP / IN |
|  |  |  | UZL_C_TX_ BuizenpostLijnnr1 (default) |  |  | SP / IN |
|  |  |  | UZL_C_TX_ BuizenpostLijnnr2 (default) |  |  | SP / IN |
|  |  |  | UZL_C_TX_ BuizenpostLijnnr3 (default) |  |  | SP / IN |

- Specifieke parameters ME – SfB 66 (BuizenpostStation)

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Text |  |  |  |
|  |  |  | UZL_C_TX_BuizenpostStationnr (default) |  |  | SP / IN |
|  |  |  | UZL_C_TX_BuizenpostStationtype (default) |  |  | SP / IN |
|  |  |  | UZL_C_TX_ BuizenpostLijnnr (default) |  |  | SP / IN |

- 2D symbool wordt geplaatst zoals beschreven in Verplaatsbare Annotatiesymbolen

- Visibiliteit Course, Medium en Fine:

  - Course: 2D symbool

  - Medium: 2D symbool & 3D object samen

  - Fine: 3D object

- Specifieke parameters ME

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Pipes (PI)

- Specifieke parameters PI – SfB 66 (Buizenpost)

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Text |  |  |  |
|  |  |  | UZL_C_TX_BuizenpostLijnnr |  |  | SP / IN |
|  |  |  | Mechanical |  |  |  |
|  |  |  | System Type | Zie lijst UZL 4.3.2 Piping Systems (PIS) |  | BIP |

### Telephone Devices (TD) [telefoon, dect, …]

- 2D symbool wordt geplaatst zoals beschreven in Verplaatsbare Annotatiesymbolen

- Visibiliteit Course, Medium en Fine:

  - Course: 2D symbool

  - Medium: 2D symbool & 3D object samen

  - Fine: 3D object

- Specifieke parameters TD (telefoon aansluitpunten)

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Constraints |  |  |  |
| X |  |  | Hoogte (asmaat) (default) |  | =UZL_C_LE_Hoogte | FP / IN |
| X |  |  | Symbool_hoek (default) |  |  | FP / IN |
|  |  |  | Electrical |  |  |  |
| X |  | X | UZL_C_TX_Kringnummer (default) | GBxxxx |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_Info (default) |  |  | SP / IN |
| X |  | X | UZL_C_TX_InfoBis (default) |  |  | SP / IN |
|  |  |  | Dimensions |  |  |  |
| X |  |  | UZL_C_LE_Hoogte. (default) |  | = UZL_C_LE_Hoogte | FP / IN |
| X |  |  | UZL_C_LE_Hoogte |  |  | SP / TY |
| X |  |  | Horizontal_Offset (default) | 1000 |  | FP / IN |
| X |  |  | Vertical_Offset (default) | 1000 |  | FP / IN |

### Windows (WIN)

| UZ Leuven | Ontwerp | As-Built | Parameter | Value | Formula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Constraints |  |  |  |

# UZL annotation Family

## Algemeen

Er gelden een aantal algemene afspraken wat betreft naamgeving van Annotation Families:

- Hoofdletters mogen alleen worden gebruikt in positie 1,3 en 5. Het veld voor de omschrijving (positie 4) mag geen hoofdletters bevatten behalve voor merknamen en coderingen (Revit is hoofdlettergevoelig);

- Gebruik een underscore ( _ ) als scheidingsteken tussen de posities;

- Spaties worden gebruikt als leesteken binnen de posities. Underscores zijn binnen een positie niet toegestaan, dit leidt tot verwarring;

- Het weglaten of leeg laten van posities is niet toegestaan.

## Naamgeving Annotation Tags

De naamgeving van Loadable Families wordt genoteerd zoals aangegeven in onderstaand principe.

Principe naamgeving Tag

Positie 	Beschrijving 					Karakters 		Voorbeeld

<pos 1> 	auteur of content provider 			zo kort mogelijk	 	UZL

<pos 2> 	NL/SfB classificatiecode 				2			00

<pos 3> 	Revit Category voorafgaand door ‘TAG-‘		2 tot 8 			TAG-DO

<pos 4> 	omschrijving (wat leest de tag uit?) 		vrij maar logisch 	deur n°

<pos 5> 	combinatie landcode en identificatie 		6 			BERSnl

standaard, zo nodig aangevuld met

een taalcode

Bijvoorbeeld: UZL_00_TAG-DO_deur n°_BERSnl

## Rooms

- UZL_00_TAG-ROOM_RoomNr 3mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number |  | UZL_Room n° |  |  | 3mm |

## Spaces

- UZL_00_TAG-SPCE_RoomNr 3mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Room Number |  | UZL_Room n° |  |  | 3mm |

## Ducts

- UZL_00_TAG-DUS_Diam 2mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diameter |  | Diameter |  |  | 2mm |

- UZL_00_TAG-DUS_DiamSyst 2mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diameter |  | Diameter |  |  | 2mm |
| System Abbreviation | - | System |  |  | 2mm |

## Electrical Fixtures

- UZL_00_TAG-EF_BordnrInfo 3mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZL_C_TX_Bordnummer |  | UZL_Bordnummer |  |  | 3mm |
| UZL_C_TX_Info |  | UZL_Info |  |  | 3mm |

- UZL_00_TAG-EF_Compnr 1,5mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZL_C_TX_ComponentNummer |  | UZL_ComponentNummer |  |  | 1,5mm |

- UZL_00_TAG-EF_Hoogte 1mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZL_C_LE_Hoogte | h= | UZL_Hoogte |  |  | 1mm |

- UZL_00_TAG-EF_InfoInfobis 1mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZL_C_TX_Info |  | UZL_Info |  |  | 1mm |
| UZL_C_TX_InfoBis |  | UZL_InfoBis |  |  | 1mm |

- UZL_00_TAG-EF_Kring 1mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZL_C_TX_Kringnummer |  | UZL_Kringnummer |  |  | 1mm |

- UZL_00_TAG-EF_Kring 1,5mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZL_C_TX_Kringnummer |  | UZL_Kringnummer |  |  | 1,5mm |

- UZL_00_TAG-EF_KringInfo 1,5mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZL_C_TX_Kringnummer |  | UZL_Kringnummer |  |  | 1,5mm |
| UZL_C_TX_Info |  | UZL_Info |  |  | 1,5mm |

- UZL_00_TAG-EF_KringInfoInfobis 1,5mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZL_C_TX_Kringnummer |  | UZL_Kringnummer |  |  | 1,5mm |
| UZL_C_TX_Info |  | UZL_Info |  |  | 1,5mm |
| UZL_C_TX_InfoBis |  | UZL_InfoBis |  |  | 1,5mm |

- UZL_00_TAG-EF_KringNetHoogteInfo 1,5mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZL_C_TX_Kringnummer |  | UZL_Kringnummer |  |  | 1.5mm |
| UZL_C_TX_Net |  | UZL_Net |  |  | 1.5mm |
| UZL_C_LE_Hoogte | h: | UZL_Hoogte |  |  | 1.5mm |
| UZL_C_TX_Info |  | UZL_Info |  |  | 1.5mm |

- UZL_00_TAG-EF_Type 1mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZL_C_TX_Type |  | UZL_Type |  |  | 1mm |

## Lighting Fixtures

- UZL_00_TAG-LF_BordnrKring 1,5mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZL_C_TX_Bordnummer |  | UZL_Bordnummer |  |  | 1.5mm |
| UZL_C_TX_Kringnummer |  | UZL_Kringnummer |  |  | 1.5mm |

- UZL_00_TAG-LF_Info 1mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZL_C_TX_Info |  | UZL_Info |  |  | 1mm |

- UZL_00_TAG-LF_KringInfo 1,5mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZL_C_TX_Kringnummer |  | UZL_Kringnummer |  |  | 1.5mm |
| UZL_C_TX_Info |  | UZL_Info |  |  | 1.5mm |

## Mechanical Equipment

### Algemeen (00)

- UZL_00_TAG-ME_Objectnr 3mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZL_C_TX_ObjectNummer |  | UZL_ObjectNummer |  |  | 3mm |

- UZL_00_TAG-ME_ObjectnrOmschr 3mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZL_C_TX_ObjectNummer |  | UZL_ObjectNummer |  |  | 3mm |
| UZL_C_TX_ObjectOmschrijving |  | UZL_ObjectOmschrijving |  |  | 2mm |

### Buizenpost (66)

- UZL_66_TAG-ME_BuizenpostLijnnr 2,5mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZL_C_TX_BuizenpostLijnnr |  | UZL_BuizenpostLijnnr |  |  | 2.5mm |

- UZL_66_TAG-ME_BuizenpostStation 2,5mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZL_C_TX_BuizenpostWisselnr |  | UZL_BuizenpostWisselnr |  |  | 2.5mm |
| UZL_C_TX_BuizenpostLijnnr 1 |  | UZL_BuizenpostLijnnr 1 |  |  | 2.5mm |
| UZL_C_TX_BuizenpostLijnnr 2 |  | UZL_BuizenpostLijnnr 2 |  |  | 2.5mm |
| UZL_C_TX_BuizenpostLijnnr 3 |  | UZL_BuizenpostLijnnr 3 |  |  | 2.5mm |

- UZL_66_TAG-ME_BuizenpostWissel 2,5mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UZL_C_TX_BuizenpostStationnr |  | UZL_BuizenpostStationnr |  |  | 2.5mm |
| UZL_C_TX_BuizenpostStationtype |  | UZL_BuizenpostStationtype |  |  | 2.5mm |
| UZL_C_TX_BuizenpostLijnnr |  | UZL_BuizenpostLijnnr |  |  | 2.5mm |

## Piping System

- UZL_00_TAG-PIS_Diam 2mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diameter | DN | Diameter |  |  | 2mm |

- UZL_00_TAG-PIS_DiamSyst 2mm_BERSnl

| Parameter Name | Prefix | Sample Value | Suffix | Break | Tag Label |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diameter | DN | Diameter |  |  | 2mm |
| System Abbreviation | - | System |  |  | 2mm |

Bijlage 1: Walls

Bijlage 2: Legende DT